## Sheet1
名称 | PLC变量点 | 类型 | 备注 | MODBUS寄存区地址 | 功能码(读） | 功能码(写） |  | 功能类型
屏启动 | M0.0 | 读写 |  | 0 | 01 | 05 | 位操作 | button
屏停止 | M0.1 | 读写 |  | 1 | 01 | 05 | 位操作 | button
屏报警消音 | M0.2 | 读写 |  | 2 | 01 | 05 | 位操作 | button
运行标识 | M0.3 | 只读 |  | 3 | 01 | 05 | 位操作 | read
点火完成 | M0.4 | 只读 |  | 4 | 01 | 05 | 位操作 | read
温度上限警告 | M1.1 | 只读 |  | 5 | 01 | 05 | 位操作
点火报警1 | M20.0 | 只读 | 点火开始有火报警 | 6 | 01 | 05 | 位操作
点火报警2 | M20.1 | 只读 | 点火失败报警 | 7 | 01 | 05 | 位操作
火灭报警 | M20.2 | 只读 | 火灭报警 | 8 | 01 | 05 | 位操作
风机反馈 | I0.3 | 只读 |  | 9 | 01 | 05 | 位操作 | read
风机反馈 | I0.3 | 只读 |  | 10 | 01 | 05 | 位操作
火焰反馈 | I0.4 | 只读 |  | 11 | 01 | 05 | 位操作 | read
变频故障 | I0.5 | 只读 |  | 12 | 01 | 05 | 位操作 | read
点火反馈 | I0.6 | 只读 |  | 13 | 01 | 05 | 位操作 | read
报警器 | Q0.0 | 只读 |  | 14 | 01 | 05 | 位操作
开阀 | Q0.1 | 只读 |  | 15 | 01 | 05 | 位操作
变频启停 | Q0.2 | 只读 |  | 16 | 01 | 05 | 位操作
点火线圈 | Q0.3 | 只读 |  | 17 | 01 | 05 | 位操作
吹扫延时设定 | VW100 | 读写，0位小数 |  | 0 | 03 | 06 | 16位无符号 | write
点火延时设定 | VW102 | 读写，0位小数 |  | 1 | 03 | 06 | 16位无符号 | write
设定温度 | VD104 | 读写，浮点数 |  | 2 | 03 | 06 | 16位无符号 | write
温度上限 | VD108 | 读写，浮点数 |  | 3 | 03 | 06 | 16位无符号 | write
实际温度 | vw0 | 只读，1位小数 |  | 4 | 03 | 06 | 16位无符号 | read
调节阀开度输出 | VW602 | 只读，1位小数 |  | 5 | 03 | 06 | 16位无符号 | read
风机吹扫延时 | VW650 | 只读，0位小数 |  | 6 | 03 | 06 | 16位无符号 | read
点火延时 | VW652 | 只读，0位小数 |  | 7 | 03 | 06 | 16位无符号 | read